## ONE-TOP ERROR-R0
설명
Different Logic : Gate (S1-GWTF), Check child(S1-GWTMP) | (17_SKR1_IA_MPAS-R1.kft overrides)
Different Logic : Gate (S1-GAF-SG1-TRB1), Check child(S1-GAFTRAINB) | (M02_ET-SUPPORT.kft overrides) | 확인 필요
Different Logic : Gate (S1-GFLAG-CCMP1A), Check child(S1-%SKR1-LOOP) | (M06_EDG_FTS_R.kft overrides)
Different Logic : Gate (S1-GCCMP1ALS-FSW), Check child(S1-%SKR1-LOOP) | (M06_EDG_FTS_R.kft overrides)
Different # of Input : Event (S1-GCCMP1A---FRK), Old : 4, New : 3
Different Logic : Gate (S1-GFLAG-CCMP2A), Check child(S1-%SKR1-LOOP) | (M06_EDG_FTS_R.kft overrides)
Different Logic : Gate (S1-GCCMP2ALS-FSW), Check child(S1-%SKR1-LOOP) | (M06_EDG_FTS_R.kft overrides)
Different # of Input : Event (S1-GCCMP2A---FRK), Old : 4, New : 3
Different Logic : Gate (S1-GFLAG-CCMP1B), Check child(S1-%SKR1-LOOP) | (M06_EDG_FTS_R.kft overrides)
Different Logic : Gate (S1-GCCMP1BLS-FSW), Check child(S1-%SKR1-LOOP) | (M06_EDG_FTS_R.kft overrides)
Different # of Input : Event (S1-GCCMP1B---FRK), Old : 4, New : 3
Different Logic : Gate (S1-GFLAG-CCMP2B), Check child(S1-%SKR1-LOOP) | (M06_EDG_FTS_R.kft overrides)
Different Logic : Gate (S1-GCCMP2BLS-FSW), Check child(S1-%SKR1-LOOP) | (M06_EDG_FTS_R.kft overrides)
Different # of Input : Event (S1-GCCMP2B---FRK), Old : 4, New : 3
** Comments on S1-SKR12-INT-CDF -------
Next Event's Value <= 0
S1-FLAG-CV-PP01-BK |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-CV-PP02-BK |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-CV-PP01-SB |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-CV-PP02-SB |  | FLAG는 향후 결정
S1-CCOPHHE02A |  | 고장률 필요 --> 신고리 1,2호기에서 값 찾을 것 (배열모델 고려 시 모델 수정될 예정)
S1-CCOPHHE01A |  | 고장률 필요 --> 신고리 1,2호기에서 값 찾을 것 (배열모델 고려 시 모델 수정될 예정)
S1-CCOPHHE01B |  | 고장률 필요 --> 신고리 1,2호기에서 값 찾을 것 (배열모델 고려 시 모델 수정될 예정)
S1-CCOPHHE02B |  | 고장률 필요 --> 신고리 1,2호기에서 값 찾을 것 (배열모델 고려 시 모델 수정될 예정)
S1-CCOPHHE03A |  | 고장률 필요 --> 신고리 1,2호기에서 값 찾을 것 (배열모델 고려 시 모델 수정될 예정)
S1-CCOPHHE03B |  | 고장률 필요 --> 신고리 1,2호기에서 값 찾을 것 (배열모델 고려 시 모델 수정될 예정)
S1-FLAG-CW-TR1A |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-CW-TR1B |  | FLAG는 향후 결정
S1-%U4-LOIA |  | S1-%U4-LOIA 삭제 필요(IA)
S1-FLAG-IA-ADPA |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-IA-FT03A |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-IA-FT03B |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-IA-FT04A |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-IA-FT04B |  | FLAG는 향후 결정
Next Event's Value= 1
S1-FLAG-RP-P2-A |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-RP-P2-B |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-RP-P2-C |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-RP-P2-D |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-CC-HE03A |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-CW-TR2A |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-CW-TR2B |  | FLAG는 향후 결정
S1-EGOPVDGS |  | Operator fail to start S/G in MCR & Local Panel : 1 적용
S1-FLAG-IA-AC2B |  | FLAG는 향후 결정
S1-FLAG-IA-ADPB |  | FLAG는 향후 결정
Next Gate has no Input.
S1-GFSS4TL13A |  | ESFAS ??
S1-GFSS4XR2A |  | ESFAS ??
S1-GFSS4XR4A |  | ESFAS ??
S1-GEF-CSASB-CS-PP01A |  | ESFAS ??
S1-GEF-CSASB-CS-PP01B |  | ESFAS ??
S1-GHCCHGP1 |  | HVAC --> CVCS 연계 필요
S1-GHCCHGP2 |  | HVAC --> CVCS 연계 필요
S1-GHCCCWPB |  | HVAC --> CCW 연계 필요
S1-GCC-MV096-SIGFAIL |  | PCS 모델링 결정 필요
S1-GEF-SIASA-VALVE |  | ESFAS ??
S1-GEF-SIASA-PUMP |  | ESFAS ??
S1-GEF-SIASB-VALVE |  | ESFAS ??
S1-GEAPL01A |  | S1-GEAPL01A --> GEA01A로 수정 필요
S1-GEAPL01B |  | S1-GEAPL01B --> GEA01B로 수정 필요
S1-GEMMC05A |  | S1-GEMMC05A --> GEM05A로 수정 필요
S1-GEMMC01A |  | S1-GEMMC01A --> GEM01A로 수정 필요
S1-GEMMC02A |  | S1-GEMMC02A --> GEM02A로 수정 필요
S1-GEMMC02B |  | S1-GEMMC02B --> GEM02B로 수정 필요
S1-GNM02E |  | S1-GNM02E --> 전기에 모델링 필요 (AAC HVAC)
S1-GNH16M |  | S1-GNH16M --> GNM16M으로 수정 (HVAC)
S1-GSX-MV045-SIGFAIL |  | PCS 모델링 결정 필요
S1-GSX-MV046-SIGFAIL |  | PCS 모델링 결정 필요
Next Event's Type is not Given.
S1-GWT-TOP |  | S1-GWT-TOP --> 모델 추가 필요
S1-GNH-MC05M |  | S1-GNH-MC05M --> GNM05M으로 수정
S1-GIPBPL01A |  | S1-GIPBPL01A --> GEA01A로 수정
S1-GSW-FT01A-PW |  | FT 모델 필요
S1-GSW-FT02A-PW |  | FT 모델 필요
S1-GSW-FT03A-PW |  | FT 모델 필요
S1-GSW-FT01B-FLOWS |  | FT 모델 필요
S1-GIPBPL01B |  | S1-GIPBPL01B --> GEA01B로 수정
S1-GSW-FT02B-FLOWS |  | FT 모델 필요
S1-GSW-FT03B-FLOWS |  | FT 모델 필요
S1-GDPRPTOP |  | S1-GDPRPTOP --> S1-GDPR-SL
S1-MSGP |  | S1-MSGP: 값 필요(SGTR) MAINTAIN THE AFFECTED S/G PRESSURE
S1-GLSIG104 |  | S1-GLSIG104 --> S1-GLSIG1O4(CSGTR)
S1-CSGTR-MSLB-IC |  | S1-CSGTR-MSLB-IC(MSLB-IC) --> ET-SUPPORT 추가 필요
S1-ISOL-MS |  | S1-ISOL-MS(MSLB-IC) --> ET-SUPPORT 추가 필요
S1-CSGTR-MSLB |  | S1-CSGTR-MSLB(MSLB-OC) --> ET SUPPORT 추가 필요
S1-GAT-SQ34 |  | S1-GAT-SQ34(CSGTR) --> ET-SUPPORT 추가 필요
S1-SGI |  | S1-SGI: 값 필요(CSGTR) --> ET-SUPPORT 추가 필요
GHSIGTOP |  | ATWS: HPI(S1-GHSIGTOP로 수정)

## ONE-TOP ERROR-R1
ONE-TOP BUILD | 1 | 설명
Different Logic : Gate (S1-GWTF), Check child(S1-GWTMP) | (17_SKR1_IA_MPAS-R1.kft overrides)
Different Logic : Gate (S1-GAF-SG1-TRB1), Check child(S1-GAFTRAINB) | (M02_ET-SUPPORT.kft overrides)
** Comments on S1-SKR12-INT-CDF -------
Next Event's Value <= 0
S1-FLAG-CV-PP01-BK
S1-FLAG-CV-PP02-BK
S1-FLAG-CV-PP01-SB
S1-FLAG-CV-PP02-SB
| S1-CCOPHHE02A | CCW HX 개수 변경되었고, 설계가 변경됨 운전원 행위 값 확인필요
| S1-CCOPHHE01A | CCW HX 개수 변경되었고, 설계가 변경됨 운전원 행위 값 확인필요
| S1-CCOPHHE01B | CCW HX 개수 변경되었고, 설계가 변경됨 운전원 행위 값 확인필요
| S1-CCOPHHE02B | CCW HX 개수 변경되었고, 설계가 변경됨 운전원 행위 값 확인필요
| S1-CCOPHHE03A | CCW HX 개수 변경되었고, 설계가 변경됨 운전원 행위 값 확인필요
| S1-CCOPHHE03B | CCW HX 개수 변경되었고, 설계가 변경됨 운전원 행위 값 확인필요
S1-FLAG-CW-TR1A
S1-FLAG-CW-TR1B
S1-%U4-LOIA
S1-FLAG-IA-ADPA
S1-FLAG-IA-FT03A
S1-FLAG-IA-FT03B
S1-FLAG-IA-FT04A
S1-FLAG-IA-FT04B
Next Event's Value= 1
S1-FLAG-RP-P2-A
S1-FLAG-RP-P2-B
S1-FLAG-RP-P2-C
S1-FLAG-RP-P2-D
S1-FLAG-CC-HE03A
S1-FLAG-CW-TR2A
S1-FLAG-CW-TR2B
S1-EGOPVDGS
S1-FLAG-IA-AC2B
S1-FLAG-IA-ADPB
Next Gate has no Input.
S1-GFSS4TL13A
S1-GFSS4XR2A
S1-GFSS4XR4A
S1-GEF-CSASB-CS-PP01A
S1-GEF-CSASB-CS-PP01B
S1-GHCCHGP1
S1-GHCCHGP2
S1-GHCCCWPB
S1-GCC-MV096-SIGFAIL
S1-GEF-SIASA-VALVE
S1-GEF-SIASA-PUMP
S1-GEF-SIASB-VALVE
S1-GEAPL01A
S1-GEAPL01B
S1-GEMMC05A
S1-GEMMC01A
S1-GEMMC02A
S1-GEMMC02B
S1-GNM02E
S1-GNH16M
S1-GSX-MV045-SIGFAIL
S1-GSX-MV046-SIGFAIL
Next Event's Type is not Given.
S1-GWT-TOP
S1-GNH-MC05M
S1-GIPBPL01A
S1-GSW-FT01A-PW
S1-GSW-FT02A-PW
S1-GSW-FT03A-PW
S1-GSW-FT01B-FLOWS
S1-GIPBPL01B
S1-GSW-FT02B-FLOWS
S1-GSW-FT03B-FLOWS
S1-MSGP
S1-CSGTR-MSLB-IC
S1-ISOL-MS
S1-CSGTR-MSLB
S1-GAT-SQ34
S1-SGI